Lisa 1. Kuivhüdrandi rajamise tehniline kirjeldus

Väikehankes „Soonurme veevõtukoha kuivhüdrandi paigaldamine“

- Eesmärk
Kuivhüdrandi rajamise eesmärk on tagada kustutusvesi tuletõrjele, parandades tuleohutust ja täites tuletõrje veevarustuse nõudeid vastavalt siseministri 01.07.2010 määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” (edaspidi Määrus).

- Asukoht ja paiknemine

Kuivhüdrant rajada olemasoleva veekogu kaldale.

- Kinnistu kuhu paigaldada kuivhüdrant:

  - Soonurme veevõtukoht, Soonurme küla, Lüganuse vald (44201:001:0775);

- Täpsema asukoha kinnistutel lepivad kokku Töövõtja ja Tellija kohapeal.

- Olemasolevat veekogu on vaja süvendada, et tagada toru nõuetekohane sügavus veekogus. Süvendamise maht ei ole teada.

- Kuivhüdrant paigaldada sellisesse kohta, kust on võimalik tagada tuletõrjeautole ohutu ja aastaringne juurdepääs.

- Veevõtukoha ette lisada tõkised päästeauto veeremise takistamiseks.

- Konstruktsioon ja tehniline lahendus

Kuivhüdrant koosneb:

- PVC või terasest imitorust (näiteks DN 125 või DN 150),

- veepinnast madalamale ulatuvast võrkkorgiga imemisotsast,

- maapinnani toodud hüdrandisuudmest või liitmikust.

Imitoru paigaldada kaldale kaldega veekogu poole, vältides sette kogunemist torusse.
Torustik varustada tühjenduskraaniga, et vältida külmumist.

- Maapealne osa ja tähistus

- Kuivhüdrandi ots varustada standardse tuletõrjevooliku liitmikuga.

- Kuivhüdrandi asukoht tähistada vastavalt Määruse nr 10 lisa 1 toodud kuivhüdrandi tähisega.

- Välja paigaldada metallist või ilmastikukindlast materjalist post koos tähisega.

- Ehitamine, kasutamine ja katsetamine

- Enne ehitamistöödega alustamist esitab Töövõtja ehitusteatise ja ehitusprojekti ehitisregistrisse ning peale ehitustööde lõpetamist esitab ehitisregistrisse kasutusteatise koos Määruses nr 10 § 10 nõutud dokumentidega.

- Pärast hüdrandi paigaldust teha katsetamine veevõtu toimivuse kontrollimiseks.